## 1 vyplne vnejsich otvoru kov
TABULKA VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ
[20 empty] | umístění a počet |  |  | referenční výrobky
č.pol. označ. v proj.ASŘ | položka | sv.stav. rozměr otvoru š/v mm | světlý roz.dveří š/v mm | popis | osazení, dotěsnění stavební připravenost | Uw W/m2K | rámy, systém | povrchová úprava rámů | zasklení | požární odolnost prvku | solární faktor sf % | světelný činitel odrazu lr % | světel.činprostupu lt % | Ug W/m2K | kování | zámek, vložka | samozavírač | akustické požadavky | ostatní | 1NP | světlíky | celkový počet | referenční výrobek okno | referenční výrobek zasklení | referenční výrobek kování
OKNA PEVNÁ | [21 empty] | 20
O 1.01 | OKNO | 2800 / 2700 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, pevné prosklené | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační P2A |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 |  |  |  |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 2 |  | 2 | Schuco AWS 70 HI | dvojsklo Stratobel energy - N 66.2 - 16 argon - Planibel clear 10 dvojsklo Planibel energy - N 10 - 16 argon - Stratobel 66.2
O 1.02 | OKNO | 3060 / 3000 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, pevné prosklené | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační P2A včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 |  |  |  |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 7 |  | 7 | Schuco AWS 70 HI | dvojsklo Stratobel energy - N 66.2 - 16 argon - Planibel clear 10 dvojsklo Planibel energy - N 10 - 16 argon - Stratobel 66.2
O 1.03 | OKNO | 3060 / 2865 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem pevné, svisle dělené, prosklené, dvojité (s O 2.01) | včetně osazení na ocelové pozink. konstrukci z jeklu 40x40x4mm, po 400mm, konstrukce obalená protipožárními deskami tl.20mm, λ=0,083 W/mK, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní požární pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70 mm U = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | tepelně izolační dvojsklo: interier-laminované sklo s napěňujícími vrstvami, bezpečnostní protipožární sklo, požární odolnost z obou stran, exteriér-akustické sklo Rw=47dB, P2A | EI 15 DP1 | min 67 | max 20 | min 81 | 1 |  |  |  | Rw min 47dB (komplet vč. rámu a osazení) (celk. Rw´ 48 dB pro obě dvojitá okna) | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 2 |  | 2 | Reynaers CS 77-FPEI30 EI2 30 | Stratophone Advance Top 1,0 66.2 - 20 AR - Pyrobel 16 - Ug=1,0, Rw=47dB, 565kg, EI 15 - nutno garantovat výrobcem
O 1.04 | OKNO | 2300/ 2110 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, pevné prosklené | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační P2A včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 |  |  |  |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 1 |  | 1 | Schuco AWS 70 HI | dvojsklo Stratobel energy - N 44.2 - 16 argon - Planibel clear 8 dvojsklo Planibel energy - N 8 - 16 argon - Stratobel 44.2
O 1.05 | OKNO | 2250 / 2065 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem pevné, prosklené svisle dělené | včetně osazení na ocelové pozink. konstrukci z jeklu 40x40x4mm, po 400mm, konstrukce obalená protipožárními deskami tl.20mm, λ=0,083 W/mK, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní požární pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm U = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | tepelně izolační dvojsklo: interier-laminované sklo s jednou čirou napěňující mezivrstvou, bezpečnostní protipožární sklo, odolnost z obou stran, exteriér-bezpečnost. sklo P2A (obě tabule) včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou | EI 15 DP1 | min 67 | max 20 | min 81 | 1 |  |  |  |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 6 |  | 6 | Reynaers CS 77-FPEI30 EI2 30 | Iplus Advance 1,0 6 mm - 16AR - Pyrobel 8EG - celková tloušťka cca 32 mm, Ug=1,0
O 1.06 | VIZ VNITŘNÍ OTVORY | [9 empty] | min 67 | max 20 | min 81
O 1.07 | OKNO | 2300 / 2300 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, pevné prosklené | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační (obě tabule) P2A včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 |  |  |  |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 2 |  | 2 | Schuco AWS 70 HI | dvojsklo Stratobel energy - N 44.2 - 16 argon - Stratobel - N 44.2
OKNA S VĚTRACÍ ŠTĚRBINOU | [21 empty] | 15
O 1.11 | OKNO | 1830 / 2360 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, pevné s větrací jednokřídlou otevíravou štěrbinou levou | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, s otvíravím křídlem - větrací štěrbina z jednoho profilu šířky 250mm (světlá šířka 190mm) bez výplně, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační P2A |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku |  |  |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 2 |  | 2 | Schuco AWS 70 HI + Schuco AWS 70 VV HI
O 1.12 | OKNO | 2300/ 2360 |  | okno jednokřídlé, pevné s hliníkovým rámem, s větrací jednokřídlou otevíravou štěrbinou levou | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, s otvíravím křídlem - větrací štěrbina z jednoho profilu šířky 250mm (světlá šířka 190mm) bez výplně, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační P2A |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku |  |  |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 3 |  | 3 | Schuco AWS 70 HI + Schuco AWS 70 VV HI
O 1.13 | OKNO | 2300/ 2110 |  | okno jednokřídlé, pevné s hliníkovým rámem, s větrací jednokřídlou otevíravou štěrbinou levou | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, s otvíravím křídlem - větrací štěrbina z jednoho profilu šířky 250mm (světlá šířka 190mm) bez výplně, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační P2A |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku |  |  |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 5 |  | 5 | Schuco AWS 70 HI + Schuco AWS 70 VV HI
O 1.14 | OKNO | 2300/ 2110 |  | okno jednokřídlé, s hliníkovým rámem, pevné prosklené s větrací jednokřídlou otevíravou štěrbinou pravou | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, s otvíravím křídlem - větrací štěrbina z jednoho profilu šířky 250mm (světlá šířka 190mm) bez výplně, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační P2A |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku |  |  |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 4 |  | 4 | Schuco AWS 70 HI + Schuco AWS 70 VV HI
O 1.15 | OKNO | 1800 / 2360 |  | okno jednokřídlé, s hliníkovým rámem, pevné prosklené s větrací jednokřídlou otevíravou štěrbinou levou | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, s otvíravím křídlem - větrací štěrbina z jednoho profilu šířku 250mm (světlá šířka 190mm) bez výplně, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační P2A |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku |  |  |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 1 |  | 1 | Schuco AWS 70 HI + Schuco AWS 70 VV HI
OKNA JEDNOKŘÍDLÁ | [21 empty] | 30
O 1.21 | OKNO | 1150 / 955 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem otevíravé levé | včetně osazení na ocelové pozink. konstrukci z jeklu 40x40x4mm, po 400mm, konstrukce obalená protipožárními deskami tl.20mm, λ=0,083 W/mK, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní požární pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | tepelně izolační dvojsklo: interier-laminované sklo s jednou čirou napěňující mezivrstvou, bezpečnostní protipožární sklo, odolnost z obou stran, exteriér-bezpečnost. sklo P2A (obě tabule) | EW 15 DP1 | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku |  | skrytý samozavírač zavírat přes EPS |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 1 |  | 1 | Schuco AWS 70 FR 30 | Iplus Advance 1,0 4 mm - 16AR - Pyrobel 8EG
O 1.22 | OKNO | 1150 / 955 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem otevíravé pravé | včetně osazení na ocelové pozink. konstrukci z jeklu 40x40x4mm, po 400mm, konstrukce obalená protipožárními deskami tl.20mm, λ=0,083 W/mK, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní požární pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | tepelně izolační dvojsklo: interier-laminované sklo s jednou čirou napěňující mezivrstvou, bezpečnostní protipožární sklo, odolnost z obou stran, exteriér-bezpečnost. sklo P2A (obě tabule) | EI 15 DP1 | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku |  | skrytý samozavírač zavírat přes EPS |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna | 1 |  | 1 | Schuco AWS 70 FR 30 | Iplus Advance 1,0 4 mm - 16AR - Pyrobel 8EG
O 1.23 | OKNO | 1150 / 955 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, pevné | včetně osazení na ocelové pozink. konstrukci z jeklu 40x40x4mm, po 400mm, konstrukce obalená protipožárními deskami tl.20mm, λ=0,083 W/mK, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní požární pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | tepelně izolační dvojsklo: interier-laminované sklo s jednou čirou napěňující mezivrstvou, bezpečnostní protipožární sklo, odolnost z obou stran, exteriér-bezpečnost. sklo P2A (obě tabule) | EW 15 DP1 | min 67 | max 20 | min 81 | 1 |  |  |  |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna |  | 2 | 2 |  | Pyrobel 8EG
O 1.24 | OKNO | 1200 / 1000 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, sklopné | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | tepelně izolační dvojsklo |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku |  | ovládání okna pomocí elektropohonu |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna |  | 15 | 15 | Schuco AWS 70 HI | dvojsklo Planibel energi - N 4 - 16 argon - Planibel clear 4 | řetězový pohon GEZE Slimchain
O 1.25 | OKNO | 1200 / 900 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, sklopné | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | tepelně izolační dvojsklo |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku |  | ovládání okna pomocí elektropohonu |  | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna |  | 5 | 5 | Schuco AWS 70 HI | dvojsklo Planibel energi - N 4 - 16 argon - Planibel clear 4 | řetězový pohon GEZE Slimchain
O 1.26 | OKNO | 1200 / 1000 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, sklopné | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo se zvýšenou protihlukovou izolací Rw´ = 48 Db P2A |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku |  | ovládání okna pomocí elektropohonu | Rw´ min 48 dB (komplet vč. rámu a osazení) | zvýšená bezpečnostní třída u všech prvků okna |  | 5 | 5 | Schuco AWS 70 HI | akustické zasklení Rw´ = 48 dB Stratophone 88.2 - 15AR - Stratophone Advance 1,0 66.2 | řetězový pohon GEZE Slimchain
O 1.27 | OKNO | 1200 / 1000 |  | okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, pevné | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | jednoduché zasklení |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ | [21 empty] | 8
D 1.01 | DVEŘE | 2300 / 2300 | 2150 / 2225 | dveře dvoukřídlé s hliníkovým rámem, otevíravé prosklené | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační (obě křídla) P2A včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | klika/klika objektové kování dělená rozeta, kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku | mechanická zástrč pasivního křídla, bezpečnostní vložkový zámek s min. 3-bod. rozvor. zámkem, cylindrická bezpečnostní vložka, systém generálního klíče |  |  |  | 1 |  | 1 | schuco ADS 70 HI | dvojsklo Stratobel energy - N 44.2 - 16 argon - Stratobel - N 44.2 | ASSA ABLOY
D 1.02 | DVEŘE | 2300 / 2300 | 2150 / 2225 | dveře dvoukřídlé s hliníkovým rámem, otevíravé prosklené | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační (obě křídla) P2A včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | klika/madlo objektové kování, dělená rozeta, kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku | bezpečnostní elektromotorický samozamyk. zámek s min. 3-bod. rozvor. zámkem otevřít od EPS do 10 s, klíčový spínač pro volbu režimů, nouzový zdroj, cylindrická bezpečnostní vložka, systém generálního klíče | el.motorický pohon (alt. samozavírač s reverzním chodem + 2x el.magnet) |  | příprava pro zabudování zámku s příslušenstvím do rámu dveří ve výrobě | 1 |  | 1 | schuco ADS 70 HI | dvojsklo Stratobel energy - N 44.2 - 16 argon - Stratobel - N 44.2 | ASSA ABLOY/ vícebodový elektromotor.samozymyk.zámek MP 420, bezpeč.kování IKON , automatic.zástrč pro profil.dveře, el.motor.pohon pro dveře DA 950, lomené rameno pro tlač. fci DA 147, včetně příslušenství, + programový volič/klíčový přepínač externí záloha
D 1.03 | DVEŘE | 2000 / 2200 | 1850 / 2125 | dveře dvoukřídlé s hliníkovým rámem, otevíravé, prosklené, šířka křídla 900mm | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm, | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační (obě tabule) P2A včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | klika/klika ve tvaru U dle ČSN EN 179 objektové kování, dělená rozeta kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku | elektro mechanický bezpečnostní panik. zámek ČSN EN 179 aktivní křídlo s min 3-bod. rozvor. zámkem s funkcí odblokování samozamykacího zámku, klíčový spínač pro volbu režimů, mechanická zástrč pasiv. křídla cylindrická bezpečnostní vložka, systém generálního klíče | samozavírač vačkový aktivní křídlo, pasivní křídlo mechanická zástrč |  | funkce zpožděného zavírání pro užívání handicapovanými | 1 |  | 1 | schuco ADS 70 HI | dvojsklo Stratobel energy - N 44.2 - 16 argon - Stratobel - N 44.2 | ASSA ABLOY/ G 461 požární konzole s koordinátorem, DC 700DA dveřní samozavírač vačkový fce zpožděného zavírání, el.mechanic.vícebodový samozamyk.zámek EL 466, kování klika/klika + příslušenství + klíčový přepínač
D 1.04 | DVEŘE | 1950 / 2275 | 1800 / 2200 | dveře dvoukřídlé s hliníkovým rámem, otevíravé prosklené | včetně osazení na ocel. L profilech 140/90/8 mm, konstrukce obalená protipožárními deskami tl.20mm, λ=0,083 W/mK, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní požární pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 80mm, Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm, | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | tepelně izolační dvojsklo: interier-laminované sklo s jednou čirou napěňující mezivrstvou, bezpečnostní protipožární sklo, odolnost z obou stran, exteriér-bezpečnost. sklo P2A (obě tabule) včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou | EW 15 SmC2 DP3 KOUŘOTĚSNÉ | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | klika/klika ve tvaru U dle ČSN EN 179 objektové kování, dělená rozeta kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku | elektro mechanický bezpečnostní panik. zámek ČSN EN 179 aktivní křídlo s min 3-bod. rozvor. zámkem s funkcí odblokování samozamykacího zámku, klíčový spínač pro volbu režimů, mechanická zástrč pasiv. křídla cylindrická bezpečnostní vložka, systém generálního klíče | samozavírač vačkový obě křídla + koordinátor (požární konzole) |  | fce zpožděného zavírání, pro užívání handicapovanými osobami, příprava pro zabudování zámku s příslušenstvím do rámu dveří ve výrobě, skryté panty | 1 |  | 1 | schuco ADS 80 FR 30 | Iplus Advance 1,0 6 mm - 16AR - Pyrobel 8EG - celková tloušťka cca 32 mm | ASSA ABLOY/ G 461 požární konzole s koordinátorem, DC 700DA dveřní samozavírač vačkový, samozamyk.zámek EL 466, kování klika/klika + příslušenství + klíčový přepínač
D 1.05 | DVEŘE | 2250 / 2275 | 2100 / 2200 | dveře dvoukřídlé s hliníkovým rámem, otevíravé prosklené | včetně osazení na ocel. L profilech 140/90/8 mm, konstrukce obalená protipožárními deskami tl.20mm, λ=0,083 W/mK, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní požární pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 80mm, Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm, | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | tepelně izolační dvojsklo: interier-laminované sklo s jednou čirou napěňující mezivrstvou, bezpečnostní protipožární sklo, odolnost z obou stran, exteriér-bezpečnost. sklo P2A (obě tabule) včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou | EW 15 C2 DP3 | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | madlo/klika ve tvaru U dle ČSN EN 179 objektové kování, dělená rozeta kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku | elektromotorický zámek ČSN EN 179 2x automat. zástrč pasiv. křídla, program. volič/klíčový spínač uvnitř, cylindrická vložka systém generálního klíče | elektrohydraulický automatický pohon samozavírač obě křídla, 2x radar. čidlo umožnit ruční otevření dveří |  |  | 1 |  | 1 | schuco ADS 80 FR 30 | Iplus Advance 1,0 6 mm - 16AR - Pyrobel 8EG - celková tloušťka cca 32 mm | ASSA ABLOY/ EL 420 elmotor. samozamyk. zámek, IKON bezpeč. kování madlo/klika, DA 960 l.hydraul.pohon, Eagle One radar.čidlo, + příslušenství
D 1.06 | DVEŘE | 1800 / 2050 | 1650/ 1975 | dveře dvoukřídlé s hliníkovým rámem otevíravé s pevnou výplní | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm, padací prahová lišta | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | pevná panelová výplň (alu plášť, pěna), hliníkové dveře s tepelně izolační vrstvou |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | klika/koule objektové kování, dělená rozeta, kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku, optické kukátko, řetízek proti otevření dveří | vložkový zámek aktivní křídlo, mechanická zástrč pasiv. křídla cylindrická vložka, systém generálního klíče |  |  |  | 1 |  | 1 | schuco ADS 70 HI | pevná výplň
D 1.07 | DVEŘE | 2300 / 2380 | 2150/ 2305 | dveře dvoukřídlé s hliníkovým rámem otevíravé s pevnou výplní | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm, padací prahová lišta | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | pevná panelová výplň (alu plášť, pěna), hliníkové dveře s tepelně izolační vrstvou |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 |  | při požáru otevřít v panikovém režimu od ČSN EPS (do 10s), musí umožňovat i ruční otevření. nouzový zdroj, ovládat od EPS dveře bez cylindrické vložky, neotevíravé z vnější strany | samozavírač vačkový obě křídla v reverzním režimu + 2x elektromagnet ovládaný panikovým kováním dveří D 3.22 | Rw´ min 48 dB | nutné zkoordinovat chod dvěří s vnitřními dveřmi D 3.22 dveře bez cylindrické vložky neotevíravé z vnější strany | 1 |  | 1 |  | pevná výplň | ASSA ABLOY/ DC 700 - dveřní samozavírač s reverzní funkcí pro ventilaní dveře, SECURITRON elmagnet, G 193 kluzná lišta + příslušenství
D 1.08 | DVEŘE | 3060/ 3000 | 2910 / 2925 | dveře dvoukřídlé s hliníkovým rámem, otevíravé prosklené | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační P2A včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | klika/koule objektové kování, dělená rozeta, kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku | vložkový zámek aktivní křídlo mechanická zástrč pasiv. křídla, stavěč dveří v poloze otevřeno, cylindrická vložka, systém generálního klíče |  |  | skryté panty se zvýšenou únosností musí umožňovat otevření o 170° (možná úprava hl. soklu) | 1 |  | 1 | schuco ADS 70 HD | startobel 55.2-16argon-planibel clear 8 NT(kalené) = 173+18kg
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ | [21 empty] | 1
D 1.11 P | DVEŘE | 805/ 2200 | 660 / 2125 | dveře jednokřídlé s hliníkovým rámem, otevíravé s pevnou výplní pravé | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkový systém s viditelným rámem s přerušeným tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70mm Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | pevná panelová výplň (alu plášť, pěna), hliníkové dveře s tepelně izolační vrstvou |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | klika/koule objektové kování, dělená rozeta, kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku | vložkový zámek cylindrická vložka, systém generálního klíče |  |  |  | 1 |  | 1 |  | pevná výplň
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ V PROSKLENÉ STĚNĚ | [21 empty] | 4
D 1.21 | PROSKLENÁ STĚNA VČ. DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU | celek 3800 / 4480 dveře 2000 / 2300 | 1850 / 2225 | prosklená stěna s nosným rastrem z dřevěných lepených profilů cca 125/55mm, celková hloubka 200mm, osazeným hliníkovým systémem s přerušenými tep. mosty, vertikálně/horizontálně členěná, pevná, s dvoukřídlými otevíravými dveřmi prosklenými s hliníkovým rámem | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkovo-dřevěný fasádní systém s viditelnými rámy s přerušenými tep. mosty, hloubka rámu 50mm, Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm, | barva bílá - hliník bílá lazura - dřevo - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační (obě tabule) P2A zasklení průhledné min. 0,06 m2, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | paniková hrazda/lišta dotyková obě křídla + set táhel klika z vnější strany objektové kování bílá odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku | mechanický zámek dle ČSN EN 1125 aktivní/pasivní křídlo cylindrická vložka, systém generálního klíče |  |  | nastavit zpoždění a sílu zavírání pro užívání handicapovanými osobami skryté panty | 1 |  | 1 | schuco AOC 50 TI.SI schuco ADS 70 HI | dvojsklo Stratobel energy - N 44.2 - 16 argon - Stratobel - N 44.2 | ASSA ABLOY / CORNI mechan.panik.zámek, PED 700 panik. hrazda, G 461 požár.konzole s koordinátorem, DC 700DA dveř.zavírač vačkový pro usnadnění otevření, + příslušenství
D 1.22 | PROSKLENÁ STĚNA VČ. DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU | celek 3800 / 4435 dveře 2000 / 2300 | 1850 / 2225 | prosklená stěna s nosným rastrem z dřevěných lepených profilů cca 145/55mm, celková hloubka 200mm, osazeným hliníkovým systémem s přerušenými tep. mosty, vertikálně/horizontálně členěná, pevná, s dvoukřídlými otevíravými dveřmi prosklenými s hliníkovým rámem | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami |  | hliníkovo-dřevěný fasádní systém s viditelnými rámy s přerušenými tep. mosty, hloubka rámu 50mm, Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm, padací prahová lišta | barva bílá - hliník bílá lazura - dřevo - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo P2A zasklení průhledné min. 0,06 m2, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou | [5 empty] | paniková hrazda/lišta dotyková obě křídla + set táhel klika z vnější strany objektové kování bílá odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku | mechanický zámek dle ČSN EN 1125 aktivní/pasivní křídlo cylindrická vložka, systém generálního klíče | samozavírač vačkový obě křídla se zpomaleným zavíráním + koordinátor (požární konzole) |  | nastavit zpoždění a sílu zavírání pro užívání handicapovanými osobami | 1 |  | 1 | schuco AOC 50 TI.SI schuco ADS 70 HI | Stratobel 44.2 | ASSA ABLOY / CORNI mechan.panik.zámek, PED 700 panik. hrazda, G 461 požár.konzole s koordinátorem, DC 700DA dveř.zavírač vačkový pro usnadnění otevření, + příslušenství
D 1.23 | PROSKLENÁ STĚNA VČ. DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU | celek 3800 / 4610 dveře 2000 / 2300 | 1850 / 2225 | prosklená stěna s nosným rastrem z dřevěných lepených profilů cca 125/55mm, celková hloubka 200mm, osazeným hliníkovým systémem s přerušenými tep. mosty, vertikálně/horizontálně členěná, pevná, s dvoukřídlými otevíravými dveřmi prosklenými s hliníkovým rámem | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami | 1.1 | hliníkovo-dřevěný fasádní systém s viditelnými rámy s přerušenými tep. mosty, hloubka rámu 50mm, Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm, | barva bílá - hliník bílá lazura - dřevo - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační (obě tabule) P2A včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1 | klika/klika objektové kování dělená rozeta, kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku | mechanický panik.zámek ČSN EN 179, automatická zástrč pasiv. křídla, systém generálního klíče | samozavírač vačkový obě křídla se zpomaleným zavíráním + koordinátor (požární konzole) |  | nastavit zpoždění a sílu zavírání pro užívání handicapovanými osobami skryté panty | 1 |  | 1 | schuco AOC 50 TI.SI schuco ADS 70 HI | dvojsklo Stratobel energy - N 44.2 - 16 argon - Stratobel - N 44.2 | ASSA ABLOY/ NEMEF mechanic. panik. zámek + protiplech Tonic line roset. kování, G 461 ramínko s hámkem
D 1.24 | PROSKLENÁ STĚNA VČ. DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU | celek 3800 / 4650 dveře 2000 / 2300 | 1850 / 2225 | prosklená stěna s nosným rastrem z dřevěných lepených profilů cca 145/55mm, celková hloubka 200mm, osazeným hliníkovým systémem s přerušenými tep. mosty, vertikálně/horizontálně členěná, pevná, s dvoukřídlými otevíravými dveřmi prosklenými s hliníkovým rámem | včetně osazení na kompozitných profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele dveřního systému, vypěnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnými páskami |  | hliníkovo-dřevěný fasádní systém s viditelnými rámy s přerušenými tep. mosty, hloubka rámu 50mm, Uf = 1,89 W/m2K průvzdušnost–třída 2, zvýšený spodní rám - v.400 mm, padací prahová lišta | barva bílá - hliník bílá lazura - dřevo - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo P2A včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou | [5 empty] | klika/klika objektové kování dělená rozeta, kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku | mechanický panik.zámek ČSN EN 179, automatická zástrč pasiv. křídla, systém generálního klíče | samozavírač vačkový obě křídla se zpomaleným zavíráním + koordinátor (požární konzole) |  | nastavit zpoždění a sílu zavírání pro užívání handicapovanými osobami | 1 |  | 1 | schuco AOC 50 TI.SI schuco ADS 70 HI | Stratobel 44.2
KRUHOVÝ SVĚTLÍK
O 1.36 | BODOVÝ KRUHOVÝ SVĚTLÍK | průměr 1400 | průměr 1200 | bodový kruhový světlík s otevíravým křídlem, elektromotorové otevírání | zkoordinovat stavební otvor s dodavetelem světlíku | 1.35 | šikmá laminátová manžeta s tl. zateplení min. 30 mm, výška 500 mm Up = 0,88 W/m2K | přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | PMMA 4 vrstvé zasklení čiré |  | min 67 | max 20 | min 81 | 1.31 | elektromotor pro otevírání 230V, zdvih 300 mm, panty umístěny na kratší straně světlíku |  |  |  | detailně viz detail č. 4.2 |  | 4 | 4 | bodový světlík Allux standard A=120 (kopule se šrouby) | PMMA zasklení
POZN. | - před výrobou zaměřit na stavbě!
- před výrobou předložit výrobní dokumentaci, vzorky materiálů, povrchových úprav a barevných odstínů ke schválení architektovi!
- případné magnety pro EZS budou intergovány do okenních a dveřních profilů
- osazení oken bude realizováno v souladu s ČSN 74 60 77 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
- u dveří, kde je uvedeno EN 179, musí být zajištěno, že dveře budou kdykoli, i při jejich uzamčení průchozí ve směru evakuace.
- u dveří, kde je uvedeno EN 179 na obou křídlech, musí být zajištěno, že dveře budou kdykoli, i při jejich uzamčení průchozí ve směru evakuace, musí být zajištěno, že pasivné křídlo musí mít na straně dveří ve směru úniku umístěn uzávěr, který umožňuje snadné a rychlé otevření dveřního křídla (např. pákový uzávěr s rukojetí nejvýše 1200 mm nad podlahou, otevíraný shora dolů
nebo vodorovně ve směru úniku
- elektromotorické a elektromechanické zámky a pohony budou dodány včetně případných centrál veškeré kabeláže a návazností jako kompletní funkční celek
- parametry výplní budou v souladu s PENB část E.5
- dodávka výplní otvotrů včetně osazovacích a kotevních profilů
- kování výplní otvorů dimenzovat dle skutečné hmotnosti křídel!
- všechny dveře s e zámkem ČSN EN 179 a ČSN EN 1125 budou mít padací prahovou lištu
- součástí požárních výplní otvorů je i obalení kotevní konstrukce požárně odolnými deskami dle požadované požární odolnosti

## 2 vyplne vnitrnich otvorů
TYPOVÉ STANDARDY VÝPLNÍ OTVORŮ - doplňující informace k VV
referenční výrobky
č.pol. označ. v proj.ASŘ | položka | sv.stav. rozměr otvoru š/v mm | světlý roz.dveří š/v mm | popis | zárubeň | práh | křídlo | povrchová úprava zárubně /rámu | zasklení | požární odolnost | kování | zámek, vložka | samozavírač | akustické požadavky | ostatní | 1NP | SVĚTLÍKY | celkový počet | referenční výrobek okno/dveře | referenční výrobek zasklení | referenční výrobek kování
OKNA VNITŘNÍ | [17 empty] | 13
O 1.06 | OKNO | 2300 / 2110 |  | okno, s hliníkovým rámem pevné, vertikálně dělené |  |  | hliníkový systém s viditelným rámem, hloubka rámu 68 alt.70mm průvzdušnost–třída 4 | barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků | jednoduché akustické bezpečnostní zasklení včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou | EI 15 DP1 |  |  |  | Rw´ min 32 dB |  | 1 |  | 1
O 2.01 | OKNO | 3170 / 2980 |  | okno dvoukřídlé s dřevěným lepeným profilem euro 78 mm, otevíravé, dvojité (s O 1.03) |  |  | dř. rám europrofil 78 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | jednoduché akustické zasklení |  | kov RAL bílá, přesný typ a odstín dle výběru architekta na základě předloženého vzorku |  |  | celk. Rw´ 48 dB pro obě dvojitá okna | počet, typ a dimenze pantů určí dodavatel, dle hmotnosti křídel | 2 |  | 2 |  | Stratophone Advance Top 1,0 66.2
O 2.02 | OKNO | 3800 / 1560-1680 |  | okno pevné, s dřevěným lepeným profilem euro 68 vertikálně dělené, lichoběžníkové |  |  | dř. rám europrofil 68 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | jednoduché zasklení | [7 empty] | 2 | 2 |  | Planibel clear 4-6
O 2.03 | OKNO | 3800 / 1495- 1615 |  | okno pevné, s dřevěným lepeným profilem euro 68 vertikálně dělené, lichoběžníkové |  |  | dř. rám europrofil 68 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | jednoduché zasklení | [7 empty] | 1 | 1 |  | Planibel clear 4-6
O 2.04 | OKNO | 1800 / 1560-1615 |  | okno pevné, s dřevěným lepeným profilem euro 68 lichoběžníkové |  |  | dř. rám europrofil 68 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | jednoduché zasklení vrstvené bezpečnostní sklo |  |  |  |  | Rw min 32 dB |  |  | 1 | 1 |  | Stratobel 33.2
O 2.05 | OKNO | 1800 / 1495-1550 |  | okno pevné, s dřevěným lepeným profilem euro 68 lichoběžníkové |  |  | dř. rám europrofil 68 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | jednoduché zasklení vrstvené bezpečnostní sklo |  |  |  |  | Rw min 32 dB |  |  | 1 | 1 |  | Stratobel 33.2
O 2.06 | OKNO | 3800 / 1560 |  | okno pevné, s dřevěným lepeným profilem euro 68 vertikálně dělené, |  |  | dř. rám europrofil 68 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | jednoduché zasklení vrstvené bezpečnostní sklo |  |  |  |  | Rw min 32 dB |  |  | 1 | 1 |  | Stratobel 33.2
O 2.07 | OKNO | 3270 / 1665- 1765 |  | okno pevné, s dřevěným lepeným profilem euro 68 vertikálně dělené, lichoběžníkové |  |  | dř. rám europrofil 68 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | jednoduché zasklení | [7 empty] | 1 | 1 |  | Planibel clear 4-6
O 2.08 | OKNO | 3050 / 1665-1760 |  | okno pevné, s dřevěným lepeným profilem euro 68 vertikálně dělené, lichoběžníkové |  |  | dř. rám europrofil 68 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | jednoduché zasklení | [7 empty] | 1 | 1 |  | Planibel clear 4-6
O 2.09 | OKNO | 2825 / 1655-1765 |  | okno pevné, s dřevěným lepeným profilem euro 68 vertikálně dělené, lichoběžníkové |  |  | dř. rám europrofil 68 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | jednoduché zasklení | [7 empty] | 1 | 1 |  | Planibel clear 4-6
O 2.10 | OKNO/ PROSKLENÁ STĚNA | 3800/ 2150 |  | prosklená stěna vertikálně dělená, dřevěný europrofil 68 |  |  | dř. rám europrofil 68 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | jednoduché zasklení vrstvené bezpečnostní sklo | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Stratobel 33.2
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ Z EURO PROFILŮ | [17 empty] | 11
D 2.01 | DVEŘE | 2000 / 2200 | 1820 / 2110 | dveře dvoukřídlé otevíravé, prosklené, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně padací prahové lišty | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm, šířka křídla 900mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | mechanický panik. zámek ČSN EN 179 aktivní křídlo mechanická zástrč pasiv. křídla cylindrická vložka, systém generálního klíče |  |  |  | 1 |  | 1 | schuco ADS 70 HI | Stratobel 44.2 | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 2.02 | DVEŘE | 2000 / 2300 | 1820 / 2210 | dveře dvoukřídlé otevíravé, prosklené, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně padací prahové lišty | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm, šířka křídla 900mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | mechanický panik. zámek ČSN EN 179 aktivní křídlo mechanická zástrč pasiv. křídla cylindrická vložka, systém generálního klíče |  |  | dveře se otevírají proti evakuaci | 1 |  | 1 | schuco ADS 70 HI | Stratobel 44.2 | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 2.03 | DVEŘE | 2300 / 2300 | 2120 / 2210 | dveře požárně odolné dvoukřídlé otevíravé, prosklené, sdřevěným euro profilem 78 | rámová zárubeň euro profil 78 | včetně padací prahové lišty | dř. rám euro profil 78 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm, | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo, laminované sklo s jednou čirou napěňující mezivrst., bezpečnostní protipožární sklo, požární odolnost z obou stran, transparentní plocha min 0,06m2, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou | EW 15 SmC3 DP3 KOUŘOTĚSNÉ | paniková hrazda/lišta dotyková obě křídla + set táhel klika z vnější strany dělená kulatá rozeta broušená nerez | elektro mechanický bezpečnostní panik. zámek ČSN EN 179 aktivní křídlo s min 3-bod. rozvor. zámkem s funkcí odblokování samozamykacího zámku, klíčový spínač pro volbu režimu (nebo ovládat přes EZS) mechanická zástrč pasiv. křídla cylindrická bezpečnostní vložka, systém generálního klíče | samozavírač vačkový obě křídla se zpomaleným zavíráním + koordinátor (požární konzole) |  | požárně utěsnit spáru mezi rámem a zdí! nastavit zpoždění a sílu zavírání pro užívání handicapovanými osobami, příprava pro zabudování zámku s příslušenstvím do rámu dveří ve výrobě | 1 |  | 1 |  | dvojsklo (Stratobel 44.2) - 16 argon - Pyrobel 8EG | ASSA ABLOY / PE 460 el.mechanický vícebodý zámek aktiv. křídla PE 920 mechanic. rozvor. zámek pasiv. křídla, effeff 8000 panik. hrazda 2x, G 461 požární konzole, DC700DA dveřní zavírač vačkový pro snadný chod s fcí zpožděného zavírání, + příslušenství + klíčový přepínač
D 2.04 | DVEŘE | 2300 / 2300 | 2120 / 2210 | dveře požárně odolné dvoukřídlé otevíravé, prosklené, sdřevěným euro profilem 78 | rámová zárubeň euro profil 78 | včetně padací prahové lišty | dř. rám euro profil 78 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků, okop pozink 400 mm | vrstvené bezpečnostní dvojsklo, laminované sklo s jednou čirou napěňující mezivrstvou, bezpečnostní protipožární sklo, požární odolnost z obou stran, transparentní plocha min 0,06m2, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou | EW 15 SmC3 DP3 KOUŘOTĚSNÉ | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | elektro mechanický bezpečnostní panik. zámek ČSN EN 179 aktivní křídlo s min 3-bod. rozvor. zámkem s funkcí odblokování samozamykacího zámku, klíčový spínač pro volbu režimu (nabo ovládat přes EZS) mechanická zástrč pasiv. křídla cylindrická bezpečnostní vložka, systém generálního klíče | samozavírač vačkový obě křídla se zpomaleným zavíráním + koordinátor (požární konzole) |  | požárně utěsnit spáru mezi rámem a zdí! nastavit zpoždění a sílu zavírání pro užívání handicapovanými osobami, příprava pro zabudování zámku s příslušenstvím do rámu dveří ve výrobě | 1 |  | 1 |  | dvojsklo (Stratobel 44.2) - 16 argon - Pyrobel 8EG | ASSA ABLOY / EL 466 elektromechanický vícebodý samozamyk. zámek, bezpečnost. kování klika/klika klíčový přepínač (možnost el. řízení režimu) , G461 požární konzole s koordinátorem, DC700DA dveřní zavírač vačkový pro snadný chod s fcí zpožděného zavírání + příslušenství + klíčový přepínač
D 2.05 | DVEŘE | 2300 / 2300 | 2120 / 2210 | dveře dvoukřídlé otevíravé, prosklené, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně padací prahové lišty | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | mechanický panik. zámek ČSN EN 179 aktivní křídlo automatická zástrč pasiv. křídla cylindrická vložka, systém generálního klíče |  |  |  | 1 |  | 1 |  | Stratobel 44.2
D 2.06 | DVEŘE | 2300 / 2300 | 2120 / 2210 | dveře požárně odolné dvoukřídlé otevíravé, prosklené, sdřevěným euro profilem 78 | rámová zárubeň euro profil 78 | včetně padací prahové lišty | dř. rám euro profil 78 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní dvojsklo, laminované sklo s jednou čirou napěňující mezivrst., bezpečnostní protipožární sklo, požární odolnost z obou stran, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou | EW 15 SmC3 DP3 KOUŘOTĚSNÉ | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | vložkový zámek, cylindrická vložka, systém generálního klíče | samozavírač vačkový obě křídla + koordinátor (požární konzole) | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 |  | dvojsklo (Stratobel 33-44.2) - 16 argon - Pyrobel 8EG | ASSA ABLOY / mechan vložkový .zámek 2x, G 461 požár.konzole s koordinátorem, DC 700DA dveř.zavírač vačkový pro usnadnění otevření, rozet.kování Tonic Line + příslušenství
D 2.07 | DVEŘE | 1780 / 2300 | 1600 / 2210 | dveře požárně odolné dvoukřídlé otevíravé, prosklené, sdřevěným euro profilem 78 | rámová zárubeň euro profil 78 | včetně padací prahové lišty | dř. rám euro profil 78 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků, okop pozink 400 mm | laminované sklo s jednou čirou napěňující mezivrst., bezpečnostní protipožární jednosklo, požární odolnost z obou stran, transparentní plocha min 0,06m2, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou | EW 15 SmC3 DP3 KOUŘOTĚSNÉ | paniková hrazda/lišta dotyková obě křídla + set táhel klika z vnější strany dělená kulatá rozeta broušená nerez | mechanický panik.zámek ČSN EN 1125, automatická zástrč pasiv. křídla, cyindrická vložka, systém generálního klíče | samozavírač vačkový obě křídla se zpomaleným zavíráním + koordinátor (požární konzole) |  | příprava pro zabudování zámku s příslušenstvím do rámu dveří ve výrobě | 2 |  | 2 |  | jednosklo Pyrobel 8EG | ASSA ABLOY / CORNI mechan.panik.zámek 2x, PED 700 panik.hrazda zadlabací dotyková, G 461 požár.konzole s koordinátorem, DC 700DA dveř.zavírač vačkový pro usnadnění otevření, + příslušenství + příslušenství
D 2.08 | DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM | 1800 / 2800 | 1620 / 2210 | dveře dvoukřídlé otevíravé, prosklené, s pevným proskleným nadsvětlíkem, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně padací prahové lišty | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo, jednoduché zasklení, transparentní plocha min 0,06m2 včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | paniková hrazda/lišta dotyková obě křídla + set táhel klika z vnější strany dělená kulatá rozeta broušená nerez | mechanický panik.zámek ČSN EN 1125, automatická zástrč pasiv. křídla, cylindrická vložka, systém generálního klíče |  |  | příprava pro zabudování zámku s příslušenstvím do rámu dveří ve výrobě | 2 |  | 2 |  | jednoduché zasklení Stratobel 44.2 | ASSA ABLOY / CORNI mechan.panik. zámek 2x, PED 700 panik.hrazda zadlabací dotyková, + příslušenství
D 2.09 | DVEŘE | 2300 / 2300 | 2120 / 2210 | dveře dvoukřídlé otevíravé, prosklené, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně padací prahové lišty | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | madlo/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | elektromotorický zámek ČSN EN 179 2x automat. zástrč pasiv. křídla, program. volič/klíčový spínač uvnitř, cylindrická vložka, systém generálního klíče | elektromotorický automatický pohon samozavírač obě křídla, 2x radar. čidlo, umožnit ruční otevření dveří |  | příprava pro zabudování zámku s příslušenstvím do rámu dveří ve výrobě | 1 |  | 1 |  | Stratobel 44.2 | ASSA ABLOY/ EL 420 elmotor. samozamyk.zámek, IKON bezpeč. kování madlo/klika, DA 950 el.motor.pohon, Eagle One radar.čidlo, programový volič/klíčový spínač společně pro dveře D 1.05 + příslušenství
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ V PROSKLENÉ STĚNĚ Z EURO PROFILŮ | [17 empty] | 1
D 2.21 | DVEŘE V PROSKLENÉ STĚNĚ | celek 3145 / 2130 | dveře 1710/ 1960 | dvoukřídlé prosklené dveře otevíravé v prosklené stěně se dvěma pevnými bočními křídly, s dřevěným euro profilem 68 včetně horního rozšiřovacího profilu | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně systémového prahu š.68/20/1800 | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo, jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  |  |  | 1 |  | 1 |  | jednoduché zasklení Stratobel 44.2 | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ V PROSKLENÉ STĚNĚ Z EURO PROFILŮ | [17 empty] | 5
D 2.31L | DVEŘE V PROSKLENÉ STĚNĚ | celek 2300 / 2300 | dveře 800/ 2210 | dveře jednokřídlé prosklené otevíravé levé s bočním pevným křídlem, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně systémového prahu š.68/20/800 | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků, okop pozink 400 mm | vrstvené bezpečnostní sklo, jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 4 |  | 4 |  | jednoduché zasklení Stratobel (Stratofone) 44.2 Rw min. 32 dB | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 2.31P | DVEŘE V PROSKLENÉ STĚNĚ | celek 2300 / 2300 | dveře 800/ 2210 | dveře jednokřídlé prosklené otevíravé pravé s bočním pevným křídlem, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně systémového prahu š.68/20/800 | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků, okop pozink 400 mm | vrstvené bezpečnostní sklo, jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 |  | jednoduché zasklení Stratobel 44.2 | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ Z EURO PROFILŮ | [17 empty] | 8
D 2.41 L | DVEŘE | 1050 / 2215 | 870 / 2125 | dveře jednokřídlé prosklené otevíravé levé, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně systémového prahu š.68/20/870 | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků, okop pozink 400 mm | vrstvené bezpečnostní sklo, jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 |  | jednoduché zasklení Stratobel 44.2 min Rw = 32 dB | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 2.41 P | DVEŘE | 1050 / 2215 | 870 / 2125 | dveře jednokřídlé prosklené otevíravé pravé, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně systémového prahu š.68/20/870 | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků, okop pozink 400 mm | vrstvené bezpečnostní sklo, jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 |  | jednoduché zasklení Stratobel 44.2 min Rw = 32 dB | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 2.42 L | DVEŘE | 1050 / 2300 | 870 / 2210 | dveře jednokřídlé prosklené otevíravé levé, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně systémového prahu š.68/20/870 | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo, jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 |  | jednoduché zasklení Stratobel 44.2 min Rw = 32 dB | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 2.42 P | DVEŘE | 1050 / 2300 | 870 / 2210 | dveře jednokřídlé prosklené otevíravé pravé, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně systémového prahu š.68/20/870 | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo, jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 |  | jednoduché zasklení Stratobel 44.2 min Rw = 32 dB | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 2.43 L | DVEŘE | 980 / 2300 | 800 / 2210 | dveře jednokřídlé prosklené otevíravé levé, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně systémového prahu š.68/20/800 | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo, jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 |  | jednoduché zasklení Stratobel 44.2 min Rw = 32 dB | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 2.43 P | DVEŘE | 980 / 2300 | 800 / 2210 | dveře jednokřídlé prosklené otevíravé pravé, s dřevěným euro profilem 68 | rámová zárubeň euro profil 68 | včetně systémového prahu š.68/20/800 | dř. rám euro profil 68 spodní zvýšená část v.400 mm oboustranně krytá žárově zinkovaným ocel.okopným plechem v. 400 mm | lazurovací olej, přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | vrstvené bezpečnostní sklo, jednoduché zasklení, včet. kontrast.grafických pásů ve v.cca 1000 + 1500 mm nad podlahou |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 3 |  | 3 |  | jednoduché zasklení Stratobel 44.2 min Rw = 32 dB | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ | [17 empty] | 37
D 3.01 L | DVEŘE | 800 / 2300 | 700 / 2240 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 2 |  | 2 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.01 P | DVEŘE | 800 / 2300 | 700 / 2240 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.02 L | DVEŘE | 800 / 2050 | 700 / 1990 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 2 |  | 2 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.02 P | DVEŘE | 800 / 2050 | 700 / 1990 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.03 L | DVEŘE | 900 / 2050 | 800 / 1990 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s voštinovou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  |  |  | 3 |  | 3 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.03 P | DVEŘE | 900 / 2050 | 800 / 1990 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s voštinovou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  |  |  | 5 |  | 5 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.04 P | DVEŘE | 1000 / 2050 | 900 / 1990 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s voštinovou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče u 1ks dveří mezi 2.06/2.05 nouzový zámek EN 179 |  |  |  | 2 |  | 2 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.05 L | DVEŘE | 1000 / 2050 | 900 / 1990 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče nouzový zámek EN 179 |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.06 L | DVEŘE | 800 / 2200 | 700 / 2140 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.06 P | DVEŘE | 800 / 2200 | 700 / 2140 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.07 L | DVEŘE | 900 / 2050 | 800 / 1990 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.07 P | DVEŘE | 900 / 2050 | 800 / 1990 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 2 |  | 2 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.08 L | DVEŘE | 900 / 2200 | 800 / 2140 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 2 |  | 2 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.08 P | DVEŘE | 900 / 2200 | 800 / 2140 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 3 |  | 3 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.09 L | DVEŘE | 900 / 3200 | 800 / 2140 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké s pevným proskleným nadsvětlíkem | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | jednoduché zasklení |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.09 P | DVEŘE | 900 / 3200 | 800 / 2140 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké s pevným proskleným nadsvětlíkem | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků | jednoduché zasklení |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  | Rw min 32 dB |  | 1 |  | 1 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.10 L | DVEŘE | 900 / 2300 | 800 / 2240 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s voštinovou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  |  |  | 1 |  | 1 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.11 L | DVEŘE | 800 / 2050 | 700 / 1990 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s voštinovou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  |  |  | 3 |  | 3 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.11 P | DVEŘE | 800 / 2050 | 700 / 1990 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s voštinovou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  |  |  | 2 |  | 2 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.12 P | DVEŘE | 800 / 2200 | 700 / 2140 | dveře jednokřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s voštinovou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  |  |  | 2 |  | 2 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ | [17 empty] | 3
D 3.21 | DVEŘE | 1780 / 2300 | 1680 / 2240 | dveře dvoukřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | viz truhlářské výrobky T 4.01- 5 | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s voštinovou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná systém generálního klíče |  |  |  | 2 |  | 2 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | MT/ LUSY alt. DENY vizuálně zkoordinovat s dodávkou objektového kování oken/dveří
D 3.22 | DVEŘE | 1950 / 2300 | 1850 / 2240 | dveře dvoukřídlé otevíravé plné, hladké | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy | včetně padací prahové lišty | falcové, ocelové z pozinkovaného plechu, vnitřní, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s akustickou výplní | lak odstín RAL přesná barva bude určena architektem na základě předložených vzorků |  |  | paniková hrazda/lišta dotyková zadlabací obě křídla + set táhel klika z vnější strany dělená kulatá rozeta broušená nerez panik. kování odblokuje zároveň el.magnety dveří D 1.07 | při požáru otevřít v panikovém režimu od EPS (do 10s), musí umožňovat i ruční otevření. elektromotor. panikový samozamykací zámek dle ČSN EN 1125 (dveře uzamyk. proti směru úniku tak, že toto uzamčení panikové kování překoná), bezpečnostní zámek s min. 3-bod. rozvor. zámkem, bezpečnostní cylindrická vložka | elektrický pohon, záložní zdroj | Rw min 39 dB | zkoordinovat souběh chodu dveří D 3.22 a D 1.07 při otevření přes EPS i při mechanickém otevření !!! Propojit řídící jednotky elektro zámků vnitřních dveří D 3.22 s el. magnety vnějších dveří D 1.07 | 1 |  | 1 | MONTKOV / Dveře SDK s voštinovou výplní, závěsy šroubovací 60/10 VD, Zárubeň ZBt 100, s těsněním, pevné závěsy OZ 50 SD. |  | ASSA ABLOY / PE 520 el.motor.samozamykací zámek s příslušenstvím PE 928 sestava zámků s elektroblokací, panik.hrazda effeff 8000 2x, DA 950 el.motor.pohon, DA 147 lomené rameno s nástavcem DA 150, + příslušenství externí záloha
DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ BEZPEČNOSTNÍ | [17 empty] | 1
D 4.01 P | DVEŘE | 1000 / 2050 | 900 / 1990 | dveře jednokřídlé otevíravé plné hladké bezpečnostní třída BT3 | ocelová, z černého plechu tl. 1,5 mm, s těsněním, bez přesahu do podlahy, pevné závěsy komplet třídy BT3 | ocel/hliník součástí dveří BT 3 | ocelové hladké s bezpečnostním okénkem, prokládací nerez miskou a prokládacím boxem 600/500/400 (v/š/hl) |  | bezpečnostní okénko třídy BT 3 |  | klika/klika dělená kulatá rozeta broušená nerez | cylindrická vložka stříbrná bezpeč.třída BT 3 systém generálního klíče |  |  |  | 1 |  | 1 | atyp
POZN. | - před výrobou zaměřit na stavbě!
- před výrobou předložit výrobní dokumentaci, vzorky materiálů, povrchových úprav a barevných odstínů ke schválení architektovi!
- případné magnety pro EZS budou intergovány do okenních a dveřních profilů
- osazení oken bude realizováno v souladu s ČSN 74 60 77 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
- u dveří, kde je uvedeno EN 179, musí být zajištěno, že dveře budou kdykoli, i při jejich uzamčení průchozí ve směru evakuace.
- u dveří, kde je uvedeno EN 179 na obou křídlech, musí být zajištěno, že dveře budou kdykoli, i při jejich uzamčení průchozí ve směru evakuace, musí být zajištěno, že pasivné křídlo musí mít na straně dveří ve směru úniku umístěn uzávěr, který umožňuje snadné a rychlé otevření dveřního křídla (např. pákový uzávěr s rukojetí nejvýše 1200 mm nad podlahou, otevíraný shora dolů
nebo vodorovně ve směru úniku
- elektromotorické a elektromechanické zámky a pohony budou dodány včetně případných centrál veškeré kabeláže a návazností jako kompletní funkční celek
- parametry výplní budou v souladu s PENB část E.5
- dodávka výplní otvotrů včetně osazovacích a kotevních profilů
- kování výplní otvorů dimenzovat dle skutečné hmotnosti křídel!
- všechny dveře s e zámkem ČSN EN 179 a ČSN EN 1125 budou mít padací prahovou lištu
- součástí požárních výplní otvorů je i obalení kotevní konstrukce požárně odolnými deskami dle požadované požární odolnosti