## List1
Ďáblice
Tabulka pro výpočet úbytků napětí dle ČSN 332130 (3f výkon)
Zadání kabelu 1-(propoj.SP5-ER) |  | dU(V) | dU % | Sum dU (V) | Sum dU %
Délka kabelu jednoduch.(m) | 680
Přenášený výkon (kW) | 1
Vodivost (CU56,AL34) | 56
Průřez (mm2) 3+1 | 10
Počet paral kabelů | 1
Us (sdruž) (V) | 400 | 3.0357 | 1.3199 | 3.0357 | 1.3199
Zadání kabelu 2-(napáj.kab.do RD) |  | dU(V) | dU % | Sum dU (V) | Sum dU %
Délka kabelu jednoduch.(m) | 0
Přenášený výkon (kW) | 30
Vodivost (CU56,AL34) | 56
Průřez (mm2) 3+1 | 25
Počet paral kabelů
Us (sdruž) (V) | 400 | 0 | 0 | 3.0357 | 1.3199
Propoje mezi bytovými rozv |  | dU(V) | dU % | Sum dU (V) | Sum dU %
Délka kabelu jednoduch.(m) | 0
Přenášený výkon (kW) | 15
Vodivost (CU56,AL34) | 56
Průřez (mm2) 3+1 | 16
Počet paral kabelů | 1
Us (sdruž) (V) | 400 | 0 | 0 | 3.0357 | 1.3199
Světelný vývod(1fáz) |  | dU(V) | dU % | Sum dU (V) | Sum dU %
Délka kabelu jednoduch.(m) | 0
Přenášený výkon (kW) | 10
Vodivost (CU56,AL34) | 56
Průřez (mm2) 3+1 | 25
Počet paral kabelů | 1
Uf (fáz) (V) | 230 | 0 | 0 | 3.0357 | 1.3199